江苏省第二中医院门诊楼弱电间UPS

更新项目调研内容

一、产品清单

| 序号 | 产品 | 采购要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 | 参见功能、性能、配置要求 | 3 | 套 |

二、技术参数

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 不间断电源主机要求： 1、塔式机架式兼容安装的UPS设备；支持单进单出，输入电压范围：单相110V-300V，输入频率范围 40Hz~70Hz；UPS设备输入功率因数应大于等于0.99；UPS效率≥90%；并能提供设备彩页等证明材料。 2、工作温度范围：0℃～+40℃，能长期满载正常工作； 3、UPS在单机模式下可以对负载进行分级下电保护，给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护。 4、频率跟踪速率：输出为额定阻性负载，调节输入频率为上、下限值时，频率跟踪速率应在0.5~2Hz/s范围内。投标时需提供CMA、CNAS的检验报告复印件。 5、过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间，应不少于1分钟； 6、市电电池转换时间：输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载，市电¦与电池供电相互转换时间应为0ms。投标时需提供CMA、CNAS的检验报告复印件。 7、为保证所投机型满足国家节能要求，提供CQC认证证书。 8、整体包含三年原厂服务（包含设备硬件质保、软件升级、软件维护、应急保障服务，服务形式包括且不限于电话咨询、企业微信群支持、邮件互动、上门技术支持、远程支持等） 蓄电池要求： 1、铅酸蓄电池，容量：12V 65AH，不低于 8 节 2、外观：应无变形、漏液、裂纹及污迹;外观 标识应清晰。 3、结构：正、负极端子应有明显标志，且便于连结构接。 4、阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要阻燃性能求，提供同系列产品MA、CNAS检测报告复印件并加盖公章。 5、气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破气密性 裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形，提供同系列产品MA、CNAS检测报告复印件并加盖公章。 6、容量保存率：静置28天后容量保存率应≥96%，提供同系列产品MA、CNAS检测报告复印件并加盖公章 7、防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出，提供同系列产品MA、CNAS检测报告复印件并加盖公章 8、封口剂性能：环境温度-30C~+65C之间，封口剂应无裂纹与溢流现象，提供同系列产品MA、CNAS检测报告复印件并加盖公章 集成要求： 1、提供电池柜替换现有电池柜，更换 UPS 及电池时不得影响医院业务的正常开展，费用中包含拆旧的搬迁费用 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |

三、服务要求

1、质保期：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为三年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、服务响应时间：在接到服务请求1个小时内到达现场进行服务及保障。

3、调研方必须是生产厂家或取得厂家授权的代理商，需提供原厂针对此项目的授权函。

四、项目实施要求

1、项目实施时间：签订合同之日起1个月内。

2、因采购人原因造成项目实施延期的，项目工期由采购人、供应商协商确定。

五、付款条件

验收并合格后，支付合同总额的90%，一年后支付合同总额10%。

六、现场调研

项目具体情况请查看现场，联系电话：唐工 13222777718。