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一、产品清单
	序号
	名称
	设备说明
	数量

	1
	数字化温、湿度传感器
	1.工作电压：DC12V～DC24V
2.工作电流： <30mA
3.通讯接口：串行输出RS485，MODBUS 协议输出
4.测量范围：温度：-40℃～80℃；湿度：0～100%rh
5.测量精度：温度±0.1℃；湿度：±1%rh
6.显示方式：LCD液晶屏点阵显示
7.安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装、支持选配自带4个强力吸铁石可直接吸附安装
8.材料：ABS树脂；
9.▲检测报告认证机构须为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证机构，提供符合要求的检测报告佐证和EMC及ROHS认证证书；
	8

	2
	UPS监控嵌入式软件
	通过通讯接口及协议进行二次开发整合监控，实现对UPS主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控，具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致。▲为避免版权纠纷，UPS监控软件应具有软件著作权证书及中国软件评测中心的检测报告
	2

	3
	烟雾探测器
	1.光电离子型烟雾探测器，光学迷宫设计、采用低功耗CMOS微处理器、具有手动测试、手动复位功能、开关量输出接口、吊顶安装；
	8

	4
	漏水检测控制模块
	1、支持1路区域漏水检测，检测到漏水告警。
2、支持1路干接点输出。
3、支持选配RS485通讯，Modbus RTU 协议。
4、支持1路漏水感应绳接入，最大支持 300 米。
5、电源具有过流过压和防反接功能。
6、支持 4 档漏水灵敏度，可通过三位拨码开关进行设置。
7、带工作状态、漏水状态指示灯。
8、电压范围 DC 9V-27V
9、为保证产品质量需提供EMC及ROHS认证证书。
10、▲设备的耐热及耐燃性要求：试验火焰按照GB/T5169.5-2020，材料未完全烧尽及火焰在30s内熄灭，需提供检测报告，检测报告认证机构须为中国计量认证（CMA），中国合格评定国家认可委员会（CNAS）双重认证机构，且检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》，检测报告复印件或证书复印件加盖原厂公章。
	1

	5
	漏水绳
	缠绕型防腐蚀漏水绳、5M线长
	1

	6
	精密空调监控嵌入式软件
	通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等；在软件中做每台空调的界面、每台空调485接口接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等工作，具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致。▲需提供精密空调监控嵌入式软件的软件著作权证书或中国软件评测中心的检测报告
	1

	7
	三相电力监测仪
	1.三相电量变送器，用于监测三相总市电输入，带 LCD 显示屏(调试使用) ,配合交流互感器使用。
准确度等级：有功≥1 级 ，无功≥ 2 级
2.参比温度： 23℃±2℃
3.参比电压： 3×220V/380V
4.参比湿度： 40％~60％RH
5.电压正常测量范围： 0.8~ 1. 1Un
6.工作温度： - 10℃~50℃
7.每相电压回路功率消耗：≤1.5W、  2VA
8.每相电流回路功率消耗：≤1VA
9.极限工作温度： -40℃~70℃
10.运输及储存温度： -40℃~70℃
11.电流测量范围： 3×1.5(6)A、3×10(40)A、3×20(100)A、3×50(200)A、3×100(400)A等(与专用互感器配套使用)
12.年平均相对湿度：≤75％RH13、30d 相对湿度：≤95％RH14、在其他天偶然出现相对湿度：≤85％RH15、参比频率：≤50Hz
13.三相电力参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量，RS485上联
14.▲需要提供检测报告，检测报告认证机构须为中国计量认证（CMA），中国合格评定国家认可委员会（CNAS）双重认证机构，且检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》，提供符合要求的检测报告佐证。
	2

	8
	互感器
	开口式互感器、全铜线圈
	6

	9
	[bookmark: _GoBack]智能电表嵌入式软件
	1.通过配电柜内智能电量检测设备的通讯端口读取：输入电压、输入电流、功率因数、频率、有功功率、视在功率、有功电度等参数。
2.可对电压、电流、频率等模拟量信号进行阈值设定，超出区间报警; 
3.显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理; 
4.无缝对接整合到动环软件平台中进行集中监控，在软件中通过柱状图、饼状图进行展示，具体监测的内容和控制的内容与提供的该型号通讯协议规定的完全一致; 
5.▲智能电表嵌入式软件需有软件著作权证书或中国软件评测中心的检测报告，提供复印件盖公章 
	1

	10
	蓄电池采集器
	对单节蓄电池进行汇聚监控、通过RS485或网络进行上联
	1

	11
	单电池内阻监控模块
	监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况，出现异常情况时通过软件进行报警；
1.供电电源：蓄电池两端直接取电12V/6V/2V型；
2.通讯接口： RJ11接口；
3.供电电压范围：1.5--3V(2V)，4.8—7.8V(6V)，10--16V(12V)；
4.电压精度：±0.5％；
5.内阻测量范围：0.05至250mΩ；
6.内阻一致性：<=±2%；
7.温度测量范围：-20至+70°C；
8.温度精度：±0.5°C；
9.器件功耗：2V型：小于110毫瓦12V（6V）型：小于250毫瓦；
10.为确保产品不会对UPS系统产生干扰和影响，蓄电池监控需提供CE-LVD认证、CE-EMC认证、ROHS认证、IP等级、FCC认证证书；
11.▲检测报告认证机构须为中国计量认证（CMA），中国合格评定国家认可委员会（CNAS）双重认证机构，且检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》，提供符合要求的检测报告佐证。
12.▲检测内容具有设备各部位的温度值低于GB/T4610规定的自燃温度的90%或300℃，不会发生引燃，提供具有CMA或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告；
13.▲设备的耐热及耐燃性要求：试验火焰按照GB/T5169.5-2020，材料未完全烧尽及火焰在30s内熄灭，提供具有检测机构具有中国计量认证CMA和中国合格评定国家认可委员会CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告；
14.▲单体电压在9-15V时，精度要求在士(0.1%+10mV)，提供具有检测机构具有中国计量认证CMA和中国合格评定国家认可委员会CNAS标志的检测机构出具的检测报告；
	128

	12
	电池电流互感器
	蓄电池电流监控模块
	4

	13
	电池温度电流采集模块
	监控组温、组电流，每组配1个
	4

	14
	蓄电池采集器
	对单节蓄电池进行汇聚监控、通过RS485或网络进行上联
	1

	15
	单电池内阻监控模块
	监控单节电池的电压、内阻、温度参数及运行情况，出现异常情况时通过软件进行报警；
1.供电电源：蓄电池两端直接取电12V/6V/2V型；
2.通讯接口： RJ11接口；
3.供电电压范围：1.5--3V(2V)，4.8—7.8V(6V)，10--16V(12V)；
4.电压精度：±0.5％；
5.内阻测量范围：0.05至250mΩ；
6.内阻一致性：<=±2%；
7.温度测量范围：-20至+70°C；
8.温度精度：±0.5°C；
9.器件功耗：2V型：小于110毫瓦12V（6V）型：小于250毫瓦；
10.为确保产品不会对UPS系统产生干扰和影响，蓄电池监控需提供CE-LVD认证、CE-EMC认证、ROHS认证、IP等级、FCC认证证书；
11.▲检测报告认证机构须为中国计量认证（CMA），中国合格评定国家认可委员会（CNAS）双重认证机构，且检测标准符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》，提供符合要求的检测报告佐证。
12.▲检测内容具有设备各部位的温度值低于GB/T4610规定的自燃温度的90%或300℃，不会发生引燃，提供具有CMA或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告；
13.▲设备的耐热及耐燃性要求：试验火焰按照GB/T5169.5-2020，材料未完全烧尽及火焰在30s内熄灭，提供具有检测机构具有中国计量认证CMA和中国合格评定国家认可委员会CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告；
14.▲单体电压在9-15V时，精度要求在士(0.1%+10mV)，提供具有检测机构具有中国计量认证CMA和中国合格评定国家认可委员会CNAS标志的检测机构出具的检测报告；
	64

	16
	电池电流互感器
	蓄电池电流监控模块
	2

	17
	电池温度电流采集模块
	监控组温、组电流，每组配1个
	2

	18
	门禁控制器
	1.智能门禁控制器、开放SDK开发包、实现远程开关门、状态监控、门打开超时报警、烟雾火灾时门切换为常开或常闭状态、控制单个门、进出读卡双向控制、带12V 12Ah 后备电源、2万张卡管理权限、10万条脱机存储记录、RS485/232通讯、国际标准wiegand 26bitsUnbuff格式信号输出、传输距离可达100米。
2.▲门禁远程开关门以及消防报警联动报警实现自动开门，需要提供权威机构检测报告，认证机构须为中国计量认证（CMA），中国合格评定国家认可委员会（CNAS）双重认证机构，提供符合要求的检测报告佐证。
	1

	19
	嵌入式监控采集服务器
	标准19英寸、机架式、工业控制级嵌入式服务器、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充、24小时*365天不间断运行、双核1.99GHZ/4G/500G、 10/100/1000M 以太网口、2个 RS232，6 个 RS485 串口、6个DI开关量输入接口、2个DO开关量输出及供电、 4 个 USB 口、GSM 短信猫1个、宽频宽压电源输入、功耗<80W、工作环境温湿度-10℃～50℃、10%～90%RH，无凝露、静电防护接触放电:±6KV；空气放电:±8KV、EFT 防护±2KV；内置短信模块、外接天线；为保障网络数据安全要求，采集器硬件须满足网络安全的要求  ▲需要提供公安部安全与警用产品检测中心的检测报告，产品具有CE(EMC)认证、CE(LVD)认证、ROHS认证、FCC认证、IP等级认证；                                                                                                ▲嵌入式采集器须满足电源电压适应范围检验、高低温50°至-10°测试、抗电强度试验、绝缘电阻试验、泄漏电流试验等，投标人须提供公安部安全与警用产品检测中心出具的检测报告复印件并加盖厂商公章；                            ▲嵌入式采集器须满足依据《GB 9254.1-2021 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》《GB/T 17626.3-2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》，电磁兼容性：静电放电抗扰度符合GB-17626标准的规定（接触放电6kV，空气放电8kV），达到性能判据A的要求，须提供泰尔检测报告；
	1

	20
	数据中心机房动环监控系统
	机房动环监控系统主平台软件；1、用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库，用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析；
2、可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线；
3、▲容量管理子软件，容量资源管理、容量视图、容量告警、容量查询统计,可以监测UPS、空调或机柜等设备的实时容量，实时显示供管理人员参考；
4、▲机房能耗用电数据分析，管理人员可以直观的在软件中查看每个机柜的电压、电流、功率、有功电能、运行状态等相关参数；管理人员可以通过软件按天、周、月、季度等方式查看时间段内用电的电度数量，并可以导出相关数据；软件中有电费计价定义，可设置不同时间段的用电电价、如峰段时刻、平段时刻、谷段时刻；软件中可查询机房能耗分类报表，并导出。
5、支持排班运维管理, 提供排班表、知识库等功能。
6、▲资产管理, 展示动环资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间、管理人员、供货厂家、联系人等；
7、 告警风暴过滤：选定告警主要事件，将并发的告警事件作为次要事件进行过滤，只对外发出主要告警事件；
8、只需要关注厂家微信公众号即可推送报警信息到用户微信上进行告警；
9、具有手机APP移动端，可下载手机APP安卓及苹果客户端进行远端管理；
10、故障等级不少于5级：紧急报警、严重报警、主要报警、次要报警、一般报警，紧急报警为红色，严重报警为淡红色，主要报警为绿色 ，次要报警为黄色，一般报警为紫色；报警事件为：未确诊报警、已确诊报警、已解除报警三栏，当机房出现异常情况时自动弹出对话框显示报警内容的级别，报警异常点的位置等（提供软件界面截图）
11、软件自动循环播放：软件部署好后，按功能分为主界面、UPS界面、市电界面、精密空调等二级界面，只需要在主界面点击自动轮循，就可实现所有界面自动循环播放，管理人员无需动手即可从全局掌握每个机房的运行情况；
12、系统需要支持C/S和B/S两种浏览查看架构，便于管理员随时随地查看管理（提供软件界面截图）
13、友好的人机界面：3D 效果主界面，系统软件布局更清晰，主界面根据用户关注内容可以摆放空调、UPS、温湿度等重要参数的柱状图、饼状图、曲线图等。
14、▲为保证产品采用的软件版权，投标产品具有《机房动力环境监控系统》、《动环监控移动巡检管理软件》、《数据中心机房3D可视化管理系统软件》、《容量管理系统软件》、《资产管理系统软件》《IT运维管理系统软件》《能耗管理系统软件》《链路管理嵌入式监控系统》《3D模型搭建互动展示平台软件》《短信报警系统软件》《智能设备接入软件》等的国家版权局的计算机软件著作权登记证书。
15、▲所投软件产品需有中国软件评测中心认证的检测报告，需提供证书复印件盖公章
16、▲所投产品厂家具有省级以上软件行业协会认证的软件企业证书、软件产品证书及高新技术企业证书，提供证书复印件加盖公章；
17、▲所投产品厂家具有ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，需要提供证书复印件加盖公章
	1

	21
	全网通短信模块
	1、4G全网通短信报警模块、支持移动、联通、电信手机卡，支持串口及USB接口；
2、▲检测报告认证机构须为中国计量认证（CMA），中国合格评定国家认可委员会（CNAS）双重认证机构，且检测标准符合GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第一部分：通用要求》，提供符合要求的检测报告佐证。
	1
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	微信报警管理软件
	微信APP报警子软件：用户只需要关注动环厂家的微信公众号后，即可把动环报警通过微信进行报警推送，节省费用，避免手机短信卡欠费报警发送不成功；▲需提供报警软件截图证明或软件著作权证书
	1
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	手机APP远程管理软件
	具有云端手机APP功能，手机APP通过云端服务可以查看机房监控的所有监测数据及支行状态，手机客户端报警内容分为一般报警、次要报警、主要报警、严重报警、紧急报警；▲提供应用商店的截图或软件著作权证书
	1
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	管线及辅材
	线槽线管、网线、视频信号线、电源线等
	1
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	一体机触摸屏
	43寸多媒体一体机触摸屏
	2
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	不间断电源
	（1）★UPS主机容量≥60kVA，支持三进三出制式。
（2）UPS电源采用类模块化结构设计，兼容模块化功能，功率单元支持热插拔。
（3）★UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。需提供UPS控制全冗余设计第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（4）▲为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率＞96%（50%负载），需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
（5）▲为更好地匹配现场用电需求，UPS输入输出需兼容多种电压制式，标准产品输入输出相电压220V或110V可设置，该功能支持现场验证，需提供设置截图证明并加盖所投品牌厂商公章。
（6）▲功率模块的主功率器件要求采用集成封装IGBT模块以提升系统可靠性，杜绝使用分立的单管式IGBT器件，支持现场查验，需提供证明资料并加盖所投品牌厂商公章。
（7）▲功率模块应采用隔离的独立风道设计，控制板、整流逆变功率板等含有核心敏感元器件的PCBA板和IGBT散热器、SCR散热器、电感等发热部件分上下层，互不干扰，功率模块具有良好的散热性能，同时也避免了核心器件及线路遭受粉尘侵蚀，降低故障率，进一步提升产品运行的可靠性。支持现场查验，需提供独立风道示意图证明并加盖所投品牌厂商公章。
（8）要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。
（9）为便于操作和维护，系统显示须采用7英寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式。
（10）所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。
（11）▲UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配，需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
（12）系统须满足下述过载能力：125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出，需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。
（13）电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。
（14）▲UPS主机柜标配独立的主路输入、旁路输入、维修旁路、输出开关，需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 
（15）★UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的整流\逆变的波形数据，并可以导出至电脑端生成波形图，以上功能需提供UPS第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（16）▲功率模块采用人性化编号方法和编号装置，UPS系统可智能识别，无需通过拨码或软件设置，需提供详细的技术说明以及第三方权威机构证明文件并加盖所投品牌厂商公章。
（17）▲功率单元可以设置逐个启动功能，可以更好的配合发电机平滑启动，避免UPS启动导致发电机死机现象。需提供UPS功率模块逐个启动第三方检测报告证明并加盖所投品牌厂商公章。
（18）▲UPS必须具备输入输出等干接点信号总共不低于7路，并支持对干接点进行自定义，自定义内容包括：发电机接入、维修/输出空开闭合、切逆变、切旁路、BCB（电池开关）状态接口、电池低电压告警、综合告警、市电故障告警、正常模式、电池放电等等，同时可提供BCB脱扣用24V电压，更加方便灵活。该功能支持现场验证，需提供设置截图等证明文件并加盖所投品牌厂商公章。
（19）▲提供投标UPS产品的“中国节能产品认证证书”复印件、“泰尔产品认证证书”复印件、“CE认证证书”、“泰尔产品认证检测报告”复印件并加盖所投品牌厂商公章。
（20）▲UPS电源后台监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”。UPS液晶触摸屏监控软件取得了“计算机软件著作权登记证书”，需提供相应证书复印件并加盖所投品牌厂商公章。
	1
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	免维护铅酸蓄电池
	★蓄电池单体额定电压12V，单体额定容量100AH，为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌，并提供投标蓄电池产品的 “泰尔产品认证证书”复印件并加盖所投品牌厂商公章。
	80
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	电池柜
	满足40只100AH蓄电池安装需求
	2
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	UPS承重底座
	拼装式模块化结构，工厂预制，无需现场焊接
	1
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	电池柜承重底座
	拼装式模块化结构，工厂预制，无需现场焊接
	2
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	电池柜内部连接线缆
	BVR-35mm²，含铜鼻子
	2
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	电池开关箱
	1*160A/4P塑壳，国产知名品牌开关
	2
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	直流母线
	电池开关箱到UPS主机正极线，中线，负极线
	100
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	安装调试
	
	1



三、商务要求：
1、本项目为医院核心业务系统基础设施改造，整个改造过程须确保HIS系统7×24小时不停机、业务零中断，供应商须书面承诺如因自身原因导致业务中断承担违约金。供应商投标时必须提供设备制造厂商出具的原厂项目授权书及原厂售后服务承诺函，质保函须明确3年原厂质保，并承诺本地备件库储备关键部件，医院有权通过厂商官方客服热线验证设备归属及服务承诺，如查询结果与投标文件不一致有权废除合同。所有设备须为原厂包装且序列号可在官网查询，供货后原厂须每季度提供一次现场健康巡检。投标文件须包含营业执照、资质证书、原厂授权书、售后服务承诺函、同类项目业绩证明、团队资质证书、分项报价明细、不停机改造承诺书等材料，其中原厂授权完备性、不停机改造承诺等关键条款不满足者按无效投标处理。
故障级别定义及解决时间要求如下：
	故障级别
	技术人员到场时间
	提出解决方案
	备件到场时间
	解决时间
	其他

	Ⅰ级：属于重特大故障或系统存在重大安全隐患的情况下。
	接报30分钟以内到现场
	到现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后1小时到现场
	接报3小时以内
	特殊情况，电话通知或下发《紧急维修通知单》，3小时内必须修复。

	Ⅱ级：属于严重问题：其具体现象为：部分服务器系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。
	接报30分钟以内到现场
	到现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后1小时到现场
	接报6小时以内
	

	Ⅲ级：属于普通问题：其具体现象为：服务器、存储硬盘故障，交换机单点故障，服务故障。
	接报2小时内到现场
	即时提交或到现场后1小时内提交解决方案
	视情况而定
	接报12小时以内
	


2、培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于 3人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握使用方法，独立完成日常的维护工作，掌握日常运行情况并能及时了解并排除大部分的日常故障。
3、调研方必须是生产厂家或取得厂家授权的代理商，调研时代理商需提供原厂针对此项目的授权函；
三、服务要求
1、质保期：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为三年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
2、服务响应时间：在接到服务请求1个小时内到达现场进行服务及保障。
3、本项目承建商需配合医院一起为业务软件保障工作及所有的硬件集成实施服务工作，根据医院的建设有关规范、标准要求，结合用户实际需要，完成存储改造后的规划方案；完成现有设备的改造及性能调优与测试，提供专业性能测试报告;做好主机的分区划分，存储空间设计规划，划分，映射，同步与异步数据复制配置工作及数据迁移工作，以及整体存储运行情况报告；完成中间件软件运行版本的确认、安装及调优工作。完成备份管理的调整与优化。
四、项目实施要求
项目实施时间：签订合同之日起7个工作日内。
五、现场调研

项目具体情况请查看现场，联系电话：唐工 13222777718。

