 项目技术需求
一、建设内容
1.机房基础工程：防静电地板、机房加固、防尘、接地、管槽桥架布设；
2.网络系统：汇聚交换机、接入千兆交换机、POE交换机、综合布线、配线架、理线架、信息模块、网络跳线、机柜、PDU电源；
3.全部设备供货、布线、安装、调试、联调、验收、培训、质保服务。
二、核心设备技术参数
（一）汇聚交换机（关键技术要求）
[bookmark: OLE_LINK1]要求：▲28个千兆电口（其中4个combo光）≥2 个千兆 SFP，≥2 个万兆 SFP；具备 USB 管理接口，交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps
（二）其余设备
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]▲48口交换机：二层或三层网管交换机，交换容量336Gbps/3.36Tbps；包转发率：144/166Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
▲POE交换机：网管型交换机，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 + 4 个 1000Mbps 上联 SFP 光口，其中 24 个口支持 PoE/PoE + 供电，整机最大 POE 输出功率≥370W；交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，端口防雷≥6kV，金属外壳，机架式交换机。支持 VLAN 划分、自动防环路、自动防私接、自动防私接、线缆检测、端口隔离等功能。
（三）无线覆盖要求
网关要求
▲1) 多WAN线路:网关支持双WAN或多WAN口，满足多条宽带接入的需求。
▲2) 多种认证接入:支持WEB用户名密码认证、微信关注认证、短信认证,访客扫码连WiFi等。
▲3) 多网融合与隔离:多个业务网络可以接入到一台设备管理，同时隔离不同业务网络流量，提高安全性和交换机带宽利用率。
▲4) 终端限速:合理分配终端速率，保障重要业务带宽资源。
▲5) 访问控制:支持基于200-2500种应用的上网限制和控制，
▲6)固化8个千兆电口，2个千兆光口，1 个 2.5G电口，标准1U设备，2G带宽，推荐带机终端400-500台，支持网络防泄漏和防违规（最大防泄漏和防违规Agent 插件管理数400台），家宽场景的会话+流量综合负载均衡、内置状态检测防火墙，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，VPN隧道和隧道内流量做可视化管理。IPsec VPN服务端支持并发隧道数400、SSL VPN服务端支持并发隧道数200。支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控。支持整网管理应用会话抑制、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由。支持1T硬盘扩展 ，支持威胁情报库授权。
AP要求
        ▲1)2976M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持一体化组网。支持802.3at PoE供电和本地供电
（四）UPS要求
UPS容量：3KVA/3KW
输入输出制式：单相输入，单相输出
额定输入电压：200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (默认220Vac）
输入电压范围：110Vac~300Vac
频率：40Hz~70Hz
输入功率因数：≥0.99
输入谐波失真THDI：<5% @ 非线性满载
旁路输入电压：旁路模式默认 187Vac~264Vac，ECO 模式默认 198Vac~242Vac
额定输出电压：默认220Vac (200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac可设置）①
输出频率：50Hz/60Hz 自适应
输出功率因数：1
输出电压精度：±1%
输出谐波失真THDV：< 1%@线性满载
市电模式过载能力 ：≤ 105%, 持续工作并报警，105% ~125%, 10分钟转旁路并报警，125% ~150%, 30秒转旁路并报警，>150% , 100毫秒转旁路并报警
充电电流 默认4A，最大8A，充电自动温度补偿，防止电池过充
面板显示 LCD+三色LED
通讯：标配RS232，选配智能卡槽及NMC卡、CMC卡、AS400卡、SPCC卡
蓄电池配置：容量不低于8只12V-100AH，配套提供电池箱及连接线等安装材料
三、技术要求
1. 本项目所使用全部网络设备均为国内一线品牌全新行货产品，设备附带出厂合格证、质保相关资料，严禁翻新、返修、水货设备投入使用；
2. 系统架构须严格实现医院内网与外网物理隔离，内外网之间不存在直接连通链路，满足医院网络安全管理要求；
3. 工程施工全过程严格执行《综合布线系统工程设计规范》《电子计算机机房设计规范》及其他相关国家、行业规范标准；
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]4. 工程竣工后，施工单位向建设方移交全套完整竣工资料，包含竣工说明、设备清单、竣工拓扑图纸、点位图、线缆标识表等；
5. 施工单位须为医院信息科管理人员提供免费操作培训，涵盖设备日常查看、基础故障识别、系统巡检等内容，确保参训人员可独立完成基础运维工作。
6. 试运行直至竣工验收完成期间，施工单位必须固定安排1名专业技术人员驻场现场保障；驻场人员须保持通讯全天候畅通，接到医院故障通知后立即到场处置；重大故障优先抢修，不得无故拖延；
7. 驻场人员须遵守医院各项管理制度，不得擅自操作医院其他业务系统；未经医院信息科许可不得随意改动已调试完成的设备参数与布线；施工单位不得随意更换驻场技术人员，确需更换须提前向医院信息科报备并确保接替人员同等技术能力；若出现无故脱岗、响应超时情况，建设方有权按合同约定追究相关责任。
四、验收
（一）验收标准
1. 所有设备通电运行正常，网络链路连通稳定，传输无明显丢包现象；；
2. 系统全部点位通断功能测试结果合格，动作响应符合设计要求；
3机房接地系统、供电配置、线缆敷设布线工艺满足弱电工程相关规范要求.；
4. 整套系统连续试运行7天且无故障发生，达到正式竣工验收条件。
（二）验收方法
1. 通电与网络测试：逐台设备上电，使用ping等工具对各网络点位持续性测试，记录连通性、丢包率；
2. 点位通断测试：对所有前端点位逐一进行通断操作测试，核对反馈状态，做好测试记录表；
3. 机房工艺核查：现场目视检查布线，使用仪器检测接地电阻、供电电压，核对线缆标识、敷设工艺；
4. 试运行考核：系统投入连续试运行，每日填写《系统试运行记录表》，记录设备状态、告警、故障情况，满7天后汇总试运行报告。
（三）验收不合格处置条款
1. 验收中发现不合格项，验收小组出具整改通知单，明确问题内容、整改时限，由施工单位限期完成修复；
2. 整改完成后重新组织单项复验；若试运行期间出现故障，试运行周期自故障修复完成之日起重新计算7天；
3. 多次整改仍达不到验收标准的，按合同相关违约条款执行。
（四）试运行记录要点
✅ 每日记录内容：设备通电状态、网络在线情况、点位动作响应、机房供电电压、接地巡检、有无告警/死机/断线故障；
✅ 记录表单要素：日期时间、巡检人、各子系统运行状态、异常描述、处理措施、签字确认；
✅ 资料留存：每日巡检记录汇总作为竣工验收必备附件。
五、设备及辅材需求清单
（一）老门诊楼机房设备（2个机房，183外网＋183内网）
	序号
	品名
	描   述
	单位
	数量
	备注

	1
	静电地板
	防静电地板
	平方米
	40
	　

	2
	机柜
	1.8米加厚机柜
	台
	4
	　

	3
	汇聚交换机
	详见技术需求
	台
	2
	　

	4
	交换机
	48口千兆带管理
	台
	8
	　

	5
	交换机
	24口POE交换机
	台
	4
	　

	6
	110配线架
	电话配线架
	个
	2
	　

	7
	配线架
	48口千兆
	个
	8
	　

	8
	配线架
	24口千兆
	个
	6
	　

	9
	理线架
	　
	个
	16
	　

	10
	PDU电源
	8位16A
	个
	4
	　

	11
	其他耗材
	跳线、管槽、模块等
	项
	1
	　

	12
	光端设备
	光跳线、终端盒、熔接等
	项
	1
	　

	13
	UPS
	3KVA 3小时
	台
	2
	　

	14
	动环监控
	机房温、湿度实时监控
	套
	2
	

	15
	无线覆盖
	内网无线覆盖一套
	套
	1
	全楼覆盖

	16
	无线覆盖
	外网无线覆盖一套
	套
	1
	全楼覆盖

	17
	安装调试
	　
	项
	1
	　



（二）F楼机房设备（120个点位，电话以网口跳转）
	序号
	品名
	描述
	单位
	数量
	备注

	1
	静电地板
	防静电地板
	平方米
	15
	　

	2
	机柜
	1.8米加厚机柜
	台
	2
	　

	3
	汇聚交换机
	详见技术需求
	台
	2
	　

	4
	交换机
	48口千兆、管理
	台
	2
	　

	5
	交换机
	24口千兆、管理
	台
	2
	　

	6
	交换机
	24口POE交换机
	台
	2
	　

	7
	110配线架
	电话配线架
	个
	1
	　

	8
	配线架
	48口千兆
	个
	2
	　

	9
	配线架
	24口千兆
	个
	4
	　

	10
	理线架
	　
	个
	10
	　

	11
	PDU电源
	8位16A
	个
	2
	　

	12
	其他耗材
	跳线、管槽、模块等
	项
	1
	　

	13
	光端设备
	光跳线、终端盒、熔接等
	项
	1
	　

	14
	UPS
	3KVA 3小时
	台
	1
	　

	15
	动环监控
	机房温、湿度实时监控
	套
	1
	

	16
	无线覆盖
	外网无线覆盖一套
	套
	1
	全楼覆盖

	17
	安装调试
	　
	项
	1
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